## Sheet1
	EindeutigeBezeichnungClient/set/...(dann z.B. wie in FHEM üblich)
	EindeutigeBezeichnungClient/state/...(dann z.B. wie in FHEM üblich)

	Prefix	state oder set					Topic	Implementiert?	Wert EEPROM	Speicherplatz	Erläuterung	Werte

	d15/	state/	kwl/	heartbeat			d15/state/kwl/heartbeat	ja			Heartbeart der Lüftungsanlage, Lebenszeichen alle 30 Sekunden	online/offline
KONFIGURATIONSEINSTELLUNGEN und AKTUELLE WERTE
	d15/	set/	kwl/	getconfig			d15/set/kwl/getconfig	FEHLT			KWL antwortet mit allen Konfigurationseinstellungen
	d15/	set/	kwl/	getvalues			d15/set/kwl/getvalues	ja			KWL antwortet mit allen Messwerten
	d15/	set/	kwl/	resetAll_IKNOWWHATIMDOING			d15/set/kwl/resetAll_IKNOWWHATIMDOING	ja			Alle in der KWL im EEPROM gespeicherten Werte und Einstellungen werden resettet, anschliessend wird neu gestartet	YES
	d15/	set/	kwl/	calibratefans			d15/set/kwl/calibratefans	ja			Das PWM Signal für beide Lüfter wird kalibiriert.	YES
TEMPERATUREN und SENSOREN
	d15/	set/	kwl/	temperatur/	gettemp		d15/set/kwl/temperatur/gettemp	ja			Befehl: KWL liefert die Temperaturen der Tempertursensoren fr Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft
	d15/	state/	kwl/	aussenluft/	temperatur		d15/state/kwl/aussenluft/temperatur	ja			Rückmelden der Temperatur für den Zulufttemperatursensor	Außenluft
	d15/	state/	kwl/	zuluft/	temperatur		d15/state/kwl/zuluft/temperatur	ja				Zuluft
	d15/	state/	kwl/	abluft/	temperatur		d15/state/kwl/abluft/temperatur	ja				Abluft
	d15/	state/	kwl/	fortluft/	temperatur		d15/state/kwl/fortluft/temperatur	ja				Fortluft
	d15/	state/	kwl/	antifreeze			d15/state/kwl/antifreeze	ja				Status Frostschutz	preheating, fan1off
	d15/	set/	kwl/	antifreeze/	hysterese		d15/set/kwl/antifreeze/hysterese	ja	x	12		Hysterese Temperatur (Standard 3K)
	d15/	state/	kwl/	dht1/	temperatur		d15/state/kwl/dht1/temperatur	ja			Rückmelden der Temperatur für den DHT1
	d15/	state/	kwl/	dht1/	humidity		d15/state/kwl/dht1/humidity	ja			Rückmelden der Temperatur für den DHT2
	d15/	state/	kwl/	dht2/	temperatur		d15/state/kwl/dht2/temperatur	ja			Rückmelden der Luftfeuchtigkeit für den DHT1
	d15/	state/	kwl/	dht2/	humidity		d15/state/kwl/dht2/humidity	ja			Rückmelden der Luftfeuchtigkeit für den DHT2
	d15/	state/	kwl/	abluft/	co2		d15/state/kwl/abluft/co2	ja			Rückmelden der CO2 in Abluft
	d15/	state/	kwl/	abluft/	voc		d15/state/kwl/abluft/voc	ja			Rückmelden der VOC in Abluft
	d15/	state/	kwl/	effiencyKwl			d15/state/kwl/effiencyKwl	ja			Rückmelden der berechneten Wirkungsgrades
FEHLER
	d15/	state/	kwl/	error/	temperatursensoren		d15/state/kwl/error/temperatursensoren				true, wenn nicht alle vier Temperatursensoren gefunden wurden
LÜFTUNGSSTUFE
	d15/	set/	kwl/	lueftungsstufe			d15/set/kwl/lueftungsstufe	ja			Befehl: KWL soll Stufe einstellen	Stufe 1-n (abhängig Definition SourceCode)
	d15/	state/	kwl/	lueftungsstufe			d15/state/kwl/lueftungsstufe	ja			Die eingestellte Lüftungsstufe
VENTILATORENDREHZAHL
	d15/	set/	kwl/	fans/	calculatespeed		d15/set/kwl/fans/calculatespeed	ja			Definiert, wie das PWM Signal berechnet wird	PID oder PROP	PID = PID-Regler PROP=Proportional zur Nromdrehzahl
	d15/	set/	kwl/	fans/	getspeed		d15/set/kwl/fans/getspeed	ja			Befehl: KWL liefert die Geschwindigkeiten für Fan 1 und 2
	d15/	set/	kwl/	fan1/	standardspeed		d15/set/kwl/fan1/standardspeed	ja	x	2	Befehl: Setzen der Normdrehzahl für Fan1 in Stufe 3	Fan1=Abluftvent.
	d15/	state/	kwl/	fan1/	speed		d15/state/kwl/fan1/speed	ja			aktuelle Drehzahl Fan1	U/min
	d15/	set/	kwl/	fan2/	standardspeed		d15/set/kwl/fan2/standardspeed	ja	x	4	Befehl: Setzen der Normdrehzahl für Fan2 in Stufe 3	Fan1=Zuluftvent.
	d15/	state/	kwl/	fan2/	speed		d15/state/kwl/fan2/speed	ja			aktuelle Drehzahl Fan2	U/min
SOMMER-BYPASS
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	getvalues		d15/set/kwl/summerbypass/getvalues	ja			liefert die states im Bereich summerbypass	auto/manual
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	mode		d15/set/kwl/summerbypass/mode	ja	x		Automatik oder manueller Betrieb des Bypasses. Bei manuellem Betrieb erfolgt die Steuerung der Bypass-Klappe nur über flap	auto/manual
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	mode		d15/state/kwl/summerbypass/mode	ja
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	flap		d15/set/kwl/summerbypass/flap	ja	x		Bei manuellem Bypass wird hiermit das Öffnen/Schliessen der Klappe gesteuert. Bei Automatik hat die Einstellung keine Auswirkung	open/close
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	flap		d15/state/kwl/summerbypass/flap	ja
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	TempAbluftMin		d15/set/kwl/summerbypass/TempAbluftMin	ja	x	6	Heißt bei Pluggit TMax
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	TempAbluftMin		d15/state/kwl/summerbypass/TempAbluftMin	ja
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	TempAussenluftMin		d15/set/kwl/summerbypass/TempAussenluftMin	ja	x	8	Heißt bei Pluggit TMin
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	TempAussenluftMin		d15/state/kwl/summerbypass/TempAussenluftMin	ja
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	HystereseMinutes		d15/set/kwl/summerbypass/HystereseMinutes	ja	x	10	Minuten bis zum frühesten Öffnen/Schliessen der Klappe, 0=diesen Wert nicht beachten
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	HystereseMinutes		d15/state/kwl/summerbypass/HystereseMinutes	ja

DEBUG
	d15/	debugset/	kwl/	fan1/	getvalues		d15/debugset/kwl/fan1/getvalues	ja			Schaltet Debugmessages zum Lüfter 1 ein/aus	on/off
	d15/	debugset/	kwl/	fan2/	getvalues		d15/debugset/kwl/fan2/getvalues	ja			Schaltet Debugmessages zum Lüfter 2 ein/aus	on/off
	d15/	debugstate/	kwl/	fan1			d15/debugstate/kwl/fan1	ja			Debugmeldungen zum Lüfter 1
	d15/	debugstate/	kwl/	fan2			d15/debugstate/kwl/fan2	ja			Debugmeldungen zum Lüfter 2

	Die folgenden Topics sind nur für die SW-Entwicklung, es werden Messwerte überschrieben, es kann damit der Sommer-Bypass und die Frostschutzschaltung getestet werden
	d15/	debugset/	kwl/	aussenluft/	temperatur		d15/debugset/kwl/aussenluft/temperatur	ja			DEBUG: Aussentemperatur
	d15/	debugset/	kwl/	zuluft/	temperatur		d15/debugset/kwl/zuluft/temperatur	ja			DEBUG: Zulufttemperatur
	d15/	debugset/	kwl/	abluft/	temperatur		d15/debugset/kwl/abluft/temperatur	ja
	d15/	debugset/	kwl/	fortluft/	temperatur		d15/debugset/kwl/fortluft/temperatur	ja