## Sheet1
	EindeutigeBezeichnungClient/set/...(dann z.B. wie in FHEM üblich)
	EindeutigeBezeichnungClient/state/...(dann z.B. wie in FHEM üblich)

	Prefix	state oder set					Topic	Wert EEPROM	Speicherplatz	Erläuterung	Werte

	d15/	state/	kwl/	heartbeat			d15/state/kwl/heartbeat			Heartbeart der Lüftungsanlage, Lebenszeichen alle 30 Sekunden
KONFIGURATIONSEINSTELLUNGEN und AKTUELLE WERTE
	d15/	set/	kwl/	getconfig			d15/set/kwl/getconfig			KWL antwortet mit allen Konfigurationseinstellungen
	d15/	set/	kwl/	getvalues			d15/set/kwl/getvalues			KWL antwortet mit allen Werten
TEMPERATUREN und TEMPERATURSENSOREN
	d15/	set/	kwl/	temperatur/	getids		d15/set/kwl/temperatur/getids			Befehl: KWL liefert die Ids der Tempertursensoren für Sensor1, Sensor2, Sensor3, Sensor4
	d15/	state/	kwl/	aussenluft/	id		d15/state/kwl/aussenluft/id			ID des ersten gefundenen Temperatursensors	Außenluft
	d15/	state/	kwl/	zuluft/	id		d15/state/kwl/zuluft/id			ID des zweiten gefundenen Temperatursensors	Zuluft
	d15/	state/	kwl/	abluft/	id		d15/state/kwl/abluft/id			ID des dritten gefundenen Temperatursensors	Abluft
	d15/	state/	kwl/	fortluft/	id		d15/state/kwl/fortluft/id			ID des vierten gefundenen Temperatursensors	Fortluft

	d15/	set/	kwl/	temperatur/	gettemp		d15/set/kwl/temperatur/gettemp			Befehl: KWL liefert die Temperaturen der Tempertursensoren fr Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft
	d15/	state/	kwl/	aussenluft/	temperatur		d15/state/kwl/aussenluft/temperatur			Rückmelden der Temperatur für den Zulufttemperatursensor	Außenluft
	d15/	state/	kwl/	zuluft/	temperatur		d15/state/kwl/zuluft/temperatur				Zuluft
	d15/	state/	kwl/	abluft/	temperatur		d15/state/kwl/abluft/temperatur				Abluft
	d15/	state/	kwl/	fortluft/	temperatur		d15/state/kwl/fortluft/temperatur				Fortluft
	d15/	state/	kwl/	antifreeze			d15/state/kwl/antifreeze				Status Frostschutz	preheating, fan1off
	d15/	set/	kwl/	antifreeze/	hysterese		d15/set/kwl/antifreeze/hysterese	x	12		Hysterese Temperatur (Standard 3K)
FEHLER
	d15/	state/	kwl/	error/	temperatursensoren		d15/state/kwl/error/temperatursensoren			true, wenn nicht alle vier Temperatursensoren gefunden wurden
LÜFTUNGSSTUFE
	d15/	set/	kwl/	lueftungsstufe			d15/set/kwl/lueftungsstufe			Befehl: KWL soll Stufe einstellen	Stufe 1-5	3 Normstufe	Stufe 1 = 60%	Stufe 2=80%
	d15/	state/	kwl/	lueftungsstufe			d15/state/kwl/lueftungsstufe			Die eingestellte Lüftungsstufe			Stufe 4 = 120%	Stufe 5=140%
VENTILATORENDREHZAHL
	d15/	set/	kwl/	fans/	getspeed		d15/set/kwl/fans/getspeed			Befehl: KWL liefert die Geschwindigkeiten für Fan 1 und 2
	d15/	set/	kwl/	fan1/	standardspeed		d15/set/kwl/fan1/standardspeed	x	2	Befehl: Setzen der Normdrehzahl für Fan1 in Stufe 3	Fan1=Abluftvent.
	d15/	state/	kwl/	fan1/	speed		d15/state/kwl/fan1/speed			aktuelle Drehzahl Fan1	U/min
	d15/	set/	kwl/	fan2/	standardspeed		d15/set/kwl/fan2/standardspeed	x	4	Befehl: Setzen der Normdrehzahl für Fan2 in Stufe 3	Fan1=Zuluftvent.
	d15/	state/	kwl/	fan2/	speed		d15/state/kwl/fan2/speed			aktuelle Drehzahl Fan2	U/min
SOMMER-BYPASS
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	getvalues		d15/set/kwl/summerbypass/getvalues			liefert die states im Bereich summerbypass	auto/manual
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	mode		d15/set/kwl/summerbypass/mode	x		Automatik oder manueller Betrieb des Bypasses. Bei manuellem Betrieb erfolgt die Steuerung der Bypass-Klappe nur über flap	auto/manual
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	mode		d15/state/kwl/summerbypass/mode
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	flap		d15/set/kwl/summerbypass/flap	x		Bei manuellem Bypass wird hiermit das Öffnen/Schliessen der Klappe gesteuert. Bei Automatik hat die Einstellung keine Auswirkung	open/close
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	flap		d15/state/kwl/summerbypass/flap
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	TempAbluftMin		d15/set/kwl/summerbypass/TempAbluftMin	x	6	Heißt bei Pluggit TMax
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	TempAbluftMin		d15/state/kwl/summerbypass/TempAbluftMin
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	TempAussenluftMin		d15/set/kwl/summerbypass/TempAussenluftMin	x	8	Heißt bei Pluggit TMin
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	TempAussenluftMin		d15/state/kwl/summerbypass/TempAussenluftMin
	d15/	set/	kwl/	summerbypass/	HystereseMinutes		d15/set/kwl/summerbypass/HystereseMinutes	x	10	Minuten bis zum frühesten Öffnen/Schliessen der Klappe, 0=diesen Wert nicht beachten
	d15/	state/	kwl/	summerbypass/	HystereseMinutes		d15/state/kwl/summerbypass/HystereseMinutes

DEBUG
	d15/	debugset/	kwl/	fan1/	getvalues		d15/debugset/kwl/fan1/getvalues			Liefert Debugmessages zum Lüfter 1	on/off
	d15/	debugset/	kwl/	fan2/	getvalues		d15/debugset/kwl/fan2/getvalues			Liefert Debugmessages zum Lüfter 2	on/off

	Die folgenden Topics sind nur für die SW-Entwicklung, es werden Messwerte überschrieben, es kann damit der Sommer-Bypass und die Frostschutzschaltung getestet werden
	d15/	debugset/	kwl/	aussenluft/	temperatur		d15/debugset/kwl/aussenluft/temperatur			DEBUG: Aussentemperatur
	d15/	debugset/	kwl/	zuluft/	temperatur		d15/debugset/kwl/zuluft/temperatur			DEBUG: Zulufttemperatur
	d15/	debugset/	kwl/	abluft/	temperatur		d15/debugset/kwl/abluft/temperatur
	d15/	debugset/	kwl/	fortluft/	temperatur		d15/debugset/kwl/fortluft/temperatur